## Лист1
№ п/п | Объект выполняемых работ | Периодичность выполнения эксплуатационных работ | Примечания
1 | Удаление влаги из воздухосборников 40, 20 кгс/см2 Удаление производится в дневную смену | 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 | В порядке текущей эксплуатации
2 | Замер напряжения на банках 1АБ, 2АБ | Один раз в месяц (28 числа в ночную смену) | В порядке текущей эксплуатации
3 | Снятие показаний счетчиков электрической энергии | Один раз в месяц (1 числа в 02:00) | В порядке текущей эксплуатации
4 | Очистка от пыли панелей РЗА, ПА, ТМ | Два раза в месяц (10, 25 числа в ночную смену) | В порядке текущей эксплуатации
5 | Замер нагрузок на кабеле питания электродвигателя компрессоров №1, №2, №3 в компрессорной установке №1, №2. | Ежедневно в ночную смену | В порядке текущей эксплуатации
6 | Проверка предохранительных клапанов компрессорной установки №1, №2, 1-й и 2-й ступени путем принудительного их открывания под давлением. | Ежедневно в дневную смену | В порядке текущей эксплуатации
7 | Ежедневное ТО компрессорного агрегата. | Ежедневно в дневную смену | В порядке текущей эксплуатации
8 | Проверка исправности работы предохранительных клапанов установленных на сосудах и баллонах компрессорной установки №1, №2 путем их принудительного открывания "ручного подрыва" | Один раз в 6 месяцев (апрель, октябрь – первая среда месяца) совместно с лицом ответственным за исправное состояние и безопасное действие сосудов работающих под давлением, в присутствии МКУ | В сменном журнале работы сосудов, в оперативном журнале
9 | Проверка автоматики продувки баллонов Р=230 кгс/см2. Контроль исправности автоматики удаления влаги из конденсатосборников групп баллонов Р=230 кгс/см2 при автоматическом запуске компрессора 167Р от 18.11.2013 | март, сентябрь – третий понедельник месяца | В оперативном журнале
10 | Проверка рабочих манометров контрольным установленных на сосудах и баллонах компрессорной установки №1, №2 | Один раз в 6 месяцев (май, ноябрь – первая среда месяца) в присутствии лица ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосудов работающих под давлением | В журнале контрольных поверок рабочих манометров
11 | Проверка АВР питания узла связи. Контроль основного и резервного источников питания АУПС, СОУЭ и проверка перехода питания с рабочего на резервные источники питания. | Один раз в месяц (22 числа в дневную смену) | По программе
12 | Проверка исправности аварийного освещения. Проверка АВР аварийного освещения | Один раз в месяц (третий понедельник месяца) | По программе
13 | Проверка работы АВР ШАОТ 1АТГ, 2АТГ, 3АТГ | 1раз в квартал (февраль, май, август, ноябрь второй вторник месяца) | По программе ТО АВР (БП), совместно с персоналом СРЗА
14 | Проверка работы АВР КПЗ-1, КПЗ-2, КПЗ-3, КПЗ-4, РТЗО НПТ | Один раз в месяц (во второй вторник месяца в дневную смену). | По программе ТО АВР (БП), совместно с персоналом СРЗА
15 | Запуск насосов пожаротушения на закрытые задвижки. | 2 раза в месяц первый, третий вторник месяца | По программе
16 | Проверка работы напорных задвижек КПЗ-1, КПЗ-2, КПЗ-3, КПЗ-4. | Один раз в месяц (второй четверг месяца) | По программе
17 | Проверка исправности сигнализации по прекращению циркуляции масла, остановки вентиляторов, включения резервного охладителя системы охлаждения ДЦ 1АТГ, 2АТГ, 3АТГ. | май, ноябрь четвертый четверг месяца | совместно с персоналом РЗА
18 | Проверка работы АВР 1ЩСН-0,4, 2ЩСН-0,4 | 1раз в год при выводе ТСН, АТГ | По программе (бланку переключений)
19 | Запись показаний счётчиков РПН 1АТГ, 2АТГ, 3АТГ, 1ТСН, 2ТСН, 3ТСН, 4ТСН | Один раз в месяц (20 числа в ночную смену) и после перевода РПН | Журнал срабатывания счетчиков РПН
20 | Обмен сигналами высокочастотных защит | В нормальном режиме: один раз в месяц 15-го числа в ночную смену. При выведенном АПК: 1 раз в сутки в ночную смену; в грозовой период 2 раза в сутки; в условиях гололеда (изморози) 6 раз в сутки. | В опер. журнал, журнал обмена ВЧ сигналами
21 | Продувка магистральных воздухопроводов 40-20атм | В период перехода температуры наружного воздуха через 0 в сторону повышения. Один раз в два месяца в теплое время года (апрель, июнь, август, октябрь-1 числа в дневную смену | В порядке текущей эксплуатации
22 | Расчистка путей прохода к оборудованию от снега в ручную, без применения средств малой механизации | В течении смены (с уведомления вышестоящего оперативного персонала) | В оперативный журнал