## Лист1
№ п/п | Объект выполняемых работ | Периодичность выполнения эксплуатационных работ | Примечания
п. 1 | Удаление влаги из воздухосборников 40, 20 кгс/см2 (в дневную смену) | 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 | В порядке текущей эксплуатации | число | число
п. 2 | Замер напряжения на банках 1АБ, 2АБ. | Один раз в месяц (28 числа в ночную смену) | В порядке текущей эксплуатации | число | в смену
п. 3 | Снятие показаний счетчиков электрической энергии. | Один раз в месяц (1 числа в 02:00) | В порядке текущей эксплуатации | число | день месяца
п. 4 | Очистка от пыли панелей РЗА, ПА, ТМ. | Два раза в месяц (10, 25 числа в ночную смену) | В порядке текущей эксплуатации | число | день месяца + сам месяц
п. 5 | Замер нагрузок на кабеле питания электродвигателя компрессоров №1, №2, №3 в компрессорной установке №1, №2. | Ежедневно в ночную смену | В порядке текущей эксплуатации | в смену
п. 6 | Проверка предохранительных клапанов компрессорной установки №1, №2, 1-й и 2-й ступени путем принудительного их открывания под давлением. | Ежедневно в дневную смену | В порядке текущей эксплуатации | в смену
п. 7 | Ежедневное ТО компрессорного агрегата. | Ежедневно в дневную смену | В порядке текущей эксплуатации | в смену
п. 8 | Проверка исправности работы предохранительных клапанов установленных на сосудах и баллонах компрессорной установки №1, №2 путем их принудительного открывания "ручного подрыва". | Один раз в шесть месяцев (апрель, октябрь – первая среда месяца) совместно с лицом ответственным за исправное состояние и безопасное действие сосудов работающих под давлением, в присутствии МКУ | В сменном журнале работы сосудов, в оперативном журнале | день месяца
п. 9 | Проверка автоматики продувки баллонов Р=230 кгс/см2. Контроль исправности автоматики удаления влаги из конденсатосборников групп баллонов Р=230 кгс/см2 при автоматическом запуске компрессора 167Р от 18.11.2013. | март, сентябрь – третий понедельник месяца | В оперативном журнале | день месяца
п. 10 | Проверка рабочих манометров контрольным установленных на сосудах и баллонах компрессорной установки №1, №2. | Один раз в 6 месяцев (май, ноябрь – первая среда месяца) в присутствии лица ответственного за исправное состояние и безопасное действие сосудов работающих под давлением | В журнале контрольных поверок рабочих манометров | день месяца+ сам месяц
п. 11 | Проверка АВР питания узла связи. Контроль основного и резервного источников питания АУПС, СОУЭ и проверка перехода питания с рабочего на резервные источники питания. | Один раз в месяц (22 числа в дневную смену) | По программе | число
п. 12 | Проверка исправности аварийного освещения. Проверка АВР аварийного освещения. | Один раз в месяц (третий понедельник месяца) | По программе | день месяца
п. 13 | Проверка работы АВР ШАОТ 1АТГ, 2АТГ, 3АТГ. | Один раз в квартал (февраль, май, август, ноябрь второй вторник месяца) | По программе ТО АВР (БП), совместно с персоналом СРЗА | день месяца+ сам месяц
п. 14 | Проверка работы АВР КПЗ-1, КПЗ-2, КПЗ-3, КПЗ-4, РТЗО НПТ. | Один раз в месяц (во второй вторник месяца в дневную смену) | По программе ТО АВР (БП), совместно с персоналом СРЗА | день месяца
п. 15 | Запуск насосов пожаротушения на закрытые задвижки. | Два раза в месяц первый вторник месяца | По программе | день месяца
п. 15 | Запуск насосов пожаротушения на закрытые задвижки. | Два раза в месяц третий вторник месяца | По программе | день месяца
п. 16 | Проверка работы напорных задвижек КПЗ-1, КПЗ-2, КПЗ-3, КПЗ-4. | Один раз в месяц (второй четверг месяца) | По программе | день месяца
п. 17 | Проверка исправности сигнализации по прекращению циркуляции масла, остановки вентиляторов, включения резервного охладителя системы охлаждения ДЦ 1АТГ, 2АТГ, 3АТГ. | май, ноябрь четвертый четверг месяца | совместно с персоналом РЗА | день месяца+ сам месяц
п. 17 | Проверка исправности сигнализации по прекращению циркуляции масла, остановки вентиляторов, включения резервного охладителя системы охлаждения ДЦ 1АТГ, 2АТГ, 3АТГ. | май, ноябрь четвертый четверг месяца | совместно с персоналом РЗА | день месяца+ сам месяц
п. 18 | Проверка работы АВР 1ЩСН-0,4, 2ЩСН-0,4. | Один раз в год при выводе ТСН, АТГ | По программе (бланку переключений)
п. 19 | Запись показаний счётчиков РПН 1АТГ, 2АТГ, 3АТГ, 1ТСН, 2ТСН, 3ТСН, 4ТСН. | Один раз в месяц (20 числа в ночную смену) и после перевода РПН | Журнал срабатывания счетчиков РПН | число
п. 20 | Обмен сигналами высокочастотных защит. | В нормальном режиме: один раз в месяц 15-го числа в ночную смену. При выведенном АПК: ОДИН раз в сутки в ночную смену; в грозовой период ДВА раза в сутки; в условиях гололеда (изморози) ШЕСТЬ раз в сутки. | В опер. журнал, журнал обмена ВЧ сигналами | число
п. 21 | Продувка магистральных воздухопроводов 40-20атм. | В период перехода температуры наружного воздуха через 0 в сторону повышения. Один раз в два месяца в теплое время года (апрель, июнь, август, октябрь-1 числа в дневную смену | В порядке текущей эксплуатации | день месяца+ сам месяц
п. 22 | Расчистка путей прохода к оборудованию от снега в ручную, без применения средств малой механизации. | В течении смены (с уведомления вышестоящего оперативного персонала) | В оперативный журнал